CE-10

DETECCIÓN DE FALLAS EN TRANSFORMADORES PRINCIPALES A TRAVÉS DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO Y FÍSICO QUÍMICO

OSCAR S NARVAEZ   ITAIPU

1.0 INTRODUCCIÓN

Al término de los trabajos de obras civiles, se inicia en la Itaipu Binacional, una nueva etapa, que es la definitiva, de operación, mantenimiento y seguridad, cuyo principal objetivo es la generación y venta de energía eléctrica.

Al mismo tiempo, se adopta un sistema de control, a través del laboratorio, que cuenta con un importante banco de datos desde el inicio hasta la fecha, en el cuál, los resultados obtenidos son evaluados y analizados, emitiendo pareceres, de acuerdo a los criterios de las normas técnicas internacionales, garantizando, calidad y confiabilidad del sistema eléctrico de la Binacional.

# 2.0 DIAGNÓSTICO DE UN TRANSFORMADOR

Un transformador, a lo largo de su vida útil, se encuentra expuesto a cierto tipo de esfuerzo, debido al aumento de temperatura y al gradiente de potencial eléctrico, pudiendo ser de origen atmosférico o de maniobra, generando sobrecarga de tensión o descargas, por arco eléctrico, descargas parciales intermitentes, sobrecalentamiento del aceite, sobrecalentamiento de la celulosa, originándose una degradación de su sistema aislante incidiendo en las partes mecánicas del equipo, reduciendo su vida útil.

## 3.0 DIELÉCTRICO

El sistema utilizado como medio aislante en los transformadores principales, auxiliares, autotransformadores y aisladores pasantes; por lo general es el aceite mineral aislante derivado del petróleo, que se caracteriza por la estructura molecular de los átomos de carbono de cadena cíclica.

Su característica, es la absorber gas, reduciendo fallas que inciden sobre el desempeño del equipo.

Su función principal es:

- Dieléctrico: aislar el bobinado.

- Refrigerante: disipar calor a través de la transferencia de calor por convección del transformador al medio ambiente.

- Extintor de arco eléctrico.

Cuando se produce una sobrecarga de tensión, se originan puntos calientes en el lugar de la falla, generándose productos sólidos y gaseosos de descomposición, degradando su sistema aislante, que pueden ser detectados mediante las técnicas empleadas.

El aceite mineral aislante sufre reacciones de oxidación, por contacto con él oxigeno del aire atmosférico, y se acelera por efecto de temperaturas elevadas, por contacto con la humedad y por la presencia de cobre y hierro (Componentes del equipo) que actúan como catalizadores.

# 4.0 MEDIDAS PREVENTIVAS

El mantenimiento preventivo, tiene por finalidad, identificar las fallas, a fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo.

Un transformador que falla en operación acarrea una pérdida, en algunos casos, muy superiores al valor del equipo. Además del perjuicio por interrupción en la venta de energía eléctrica, se paralizan sectores industriales.

En algunos casos, ante un desperfecto, es recomendable retirar la unidad del servicio a fin de evitar una falla mayor.

Paradas programadas para mantenimiento son menos costosas que una salida imprevista.

El análisis y evaluación de los gases disueltos en el aceite mineral aislante puede dar un diagnóstico de las condiciones internas y las medidas correctivas a ser adoptadas.

Gases disueltos en el transformador TU#08 ØT, antes y posterior a la actuación del relé Bucholz

TABLA 1:

| FECHA | CO | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/03/97 | 50 | 6 | 29 | 2 | 32 | ND | 1160 |
| 04/05/97 | 130 | 3 | 30 | 2 | 31 | <1 | 1170 |
| 04/05/97 | 950 | 3105 | 1368 | 2147 | 192 | 3099 | 1310 |
| 27/05/97 | 1485 | 1155 | 654 | 991 | 102 | 1194 | 1150 |
| 27/05/97 | 1220 | 1051 | 554 | 850 | 92 | 1008 | 1060 |
| 27/05/97 | 17020 | 11150 | 4858 | 9123 | 827 | 14381 | 2590 |
| 27/05/97 | 22720 | 13950 | 6786 | 12445 | 1144 | 20726 | 3130 |
| 27/05/97 | 25535 | 14278 | 7497 | 14419 | 1354 | 24224 | 3410 |
| *15/01/99 | <50 | <3 | Trazos | Trazos | ND | ND | 50 |

### Gases disueltos en el Aislador Pasante del TU#13 ØA, serie Nº 810846M Reemplazado por Nº 97105367. Rva.

TABLA 2:

| FECHA | CO | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/12/03 | 104 | 148 | 8 | 2 | 2 | ND | 220 |
| 10/05/04 | 2595 | 2015 | 288 | 129 | 20 | 224 | 246 |
| 10/05/04 | 2867 | 2254 | 318 | 143 | 22 | 243 | 236 |
| 11/05/04 | 307 | 237 | 16 | 5 | 2 | 1 | 387 |
| 11/05/04 | 329 | 250 | 18 | 5 | 3 | 1 | 427 |

### Unidades de Medidas y Normas utilizadas

TABLA 3:

| ENSAYOS | UNIDAD DE MEDIDAS | NORMAS INTERNACIONALES |
| --- | --- | --- |
| Rigidez Dieléctrica | kV | ASTM 877 / IEC 156 |
| Factor de Pérdida Tg | % | IEC 247 |
| Tensión Interfacial | Dinas / cm | ASTM 971 |
| Tenor de Agua | ppm | ASTM 1533 |
| Acidez | mg KOH / g | ASTM 974 |
| Color | -- | ASTM 1500 |

# 5.0 TÉCNICAS APLICADAS

5.1	Análisis de gases disueltos en el Aceite Mineral Aislante (ppm) Normas utilizadas: Laborelec, Rogers, IEC, Doble, Duval, NBR.

5.2	Análisis físico – químicos

5.3	Estado del aislamiento sólido (papel del bobinado), mediante 	determinación del contenido de furfuraldehido (Pendiente)

# 6.0 ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS

6.1 TOMA DE MUESTRA:

6.1.1 EQUIPOS ENERGIZADOS: registro inferior, conmutador.

6.1.2 EQUIPOS DESENERGIZADOS: tanque principal, aislador pasante, programado.

6.2 EXTRACCIÓN DEL GAS DE LA COLUMNA DE VACIO.

6.3 INYECCIÓN DE MUESTRA EN EL CROMATÓGRAFO.

# 7.0 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

| EFECTOS | GASES PRESENTES | MEDIDAS PREVENTIVAS |
| --- | --- | --- |
| Arco Eléctrico | C2 H2 C2 H4 | 1. Comparar con el histórico. 2. Evolución: si es considerable aumento de tasa de crecimiento de gas en corto periodo de tiempo. 3. Alertar sobre posibles fallas, que en la mayoría de los casos se recomienda retirar el equipo de operación. |
| Descargas parciales intermitentes | H2 CH4 | Comparar con el histórico. Evaluar concentración y tasa de crecimiento de gases. El equipo se puede mantener en servicio bajo control. |
| Sobrecalentamiento del aceite | C2 H4 C2 H6 | Comparar con el histórico. Evaluar concentración y velocidad de formación de gases. El transformador puede permanecer en servicio. |
| Sobrecalentamiento de la celulosa | CO CO2 C2 H4 C2 H6 | Falla térmica (eléctrica) debido a carbonización del papel. Valoración del estado del aislamiento sólido (papel del bobinado) mediante determinación del contenido de furfuraldehido (2 FAL) en el aceite (Tema Pendiente). |

Calificación del aceite mineral aislante a través de determinación de análisis físico - químico.

7.1 Rigidez Dieléctrica:

Es la capacidad que tiene un aceite mineral aislante de soportar tensiones elevadas sin presentar fallas, cuanto mayor es su valor, tanto mejor es la propiedad físico – química del aceite para resistir las sobretensiones.

La principal referencia de este ensayo es la distancia entre los electrodos y el tipo de disco utilizado en la cuba de ensayo.

Se utilizan electrodos planos y electrodos esféricos, dentro de la cuba de ensayos, los resultados se miden en Kilovoltios.

La presencia de contaminantes como el agua o partículas metálicas conductora, reduce considerablemente la rigidez dieléctrica, que pueden ser riesgosas para las personas e instalaciones.

7.2 Tangente de Delta:

Está relacionada con la pérdida dieléctrica del aceite aislante o relación entre la corriente perdida y la corriente aplicada, normalmente se expresa en porcentaje. Niveles altos de la tangente delta pueden indicar contaminación del medio aislante o deterioro en el transformador.

7.3 Tensión Interfacial:

Es la capacidad que tiene un aceite mineral aislante, de encapsular moléculas de agua y sustancias polares.

Se utiliza para determinar la fuerza de rompimiento entre al superficie de contacto  del aceite y el agua. Mide los efectos de los contaminantes que puede afectar la aislación y refrigeración.

Un valor elevado de Tensión Interfacial, tiene la capacidad de mantener una elevada rigidez dieléctrica.

La disminución sistemática de la tensión interfacial es una indicación de envejecimiento del aceite.

7.4 Tenor de Agua:

Por  el método de Karl Fisher, mide la presencia de agua en el aceite (ppm), afecta la rigidez dieléctrica del aceite aislante.

Si el contenido de humedad es considerable, se aplica un procedimiento de deshidratación, mediante un equipo de procesamiento de aceite reciclado que es capaz de lograr una concentración menor a 10 ppm, mediante un tratamiento térmico, con presión de vacío y filtración.

7.5 Número de neutralización (Acidez):

Esta dado por la concentración en miligramos de hidróxidos de potasio requerido para neutralizar el óxido en un gramo de aceite, de acuerdo a la norma ASTM – 974.

Es importante para determinar el tiempo de recuperación o cambio del aceite.

La degradación de la celulosa puede suministrar oxigeno, que reacciona con el aceite para formar peróxido, estos se vuelven ácidos.

La acidez puede afectar la celulosa del papel aislante, que a su ves acorta la vida útil del transformador.

7.6 Color:

Se presentan muestras de color calibradas, con los cuales se compara la muestra de aceite, las escalas parten desde 0,5 (aceite nuevo), hasta 7,5 y  de  1 a 8.

El color se oscurece a medida que el número de la escala se incrementa. Normalmente un aceite se oscurece, con el tiempo de uso, si oscurece en corto periodo de tiempo, es signo de contaminación o degradación del aceite aislante.

8.0 CONCLUSIÓN

Para concluir se puede resaltar que en la vida útil del equipo y el costo de producción depende en gran medida de las condiciones de servicio y el mantenimiento preventivo.