RESUMEN

Este Trabajo tiene por finalidad determinar la necesidad de reactores de línea para la doble terna en 220 kV San Patricio – Guarambaré.

Para el mismo fueron calculadas las máximas sobretensiones de maniobra y temporarias por efecto Ferranti, para la verificación de los niveles de aislación de los equipos.

Para la obtención de estos cálculos fue utilizado el software EMTP (Eletromagnetic Transients Program). [1,2]

Como la entrada en servicio de esta línea fue realizada en el año 2001, se adoptó la configuración del Sistema ANDE prevista para ese año, conforme al Plan Maestro 2000-2004 [3], con la salvedad de que se ha omitido la inclusión de la futura LT 500 kV Yacyretá – Ayolas, manteniéndose de esta forma la actual LT 220 kV Yacyreta-Ayolas.

PALABRAS-CLAVES

Sobretensiones Temporarias. Sobretensiones Transitorias.

1.0 – MODELO DEL SISTEMA

1.1  Equivalentes de Cortocircuito

Debido al tamaño del Sistema ANDE para su inclusión completa en un modelado de Sistema, se utilizaron equivalentes de corto circuito para simplificar el estudio. Estos equivalentes de cortocircuito fueron compuestos por una fuente ideal de secuencia positiva y por las impedancias equivalentes de secuencia positiva y cero. Dichos parámetros fueron obtenidos de un estudio de cortocircuito. En la tabla 1 se presentan los parámetros utilizados:

| Equivalente | Base 100 MVA | Z ref. a 220 kV o 500 kV |
| --- | --- | --- |
| Equiv. N°1 SLO 220 kV | E1=1.0 pu Z1=1.01(84.7( pu Z0=0.066(88.1( pu | E1=179629 V L-N pico Z1=45.6+j 486.7 ( Z0=1.07+j 32.2 ( |
| Equiv. N°2 LIM 220 kV | E1=1.0 pu Z1=0.547(81.3( pu Z0=0.075(84.6( pu | E1=179629 V L-N pico Z1=40.1+j 262.0 ( Z0=3.42+j 36.22 ( |
| Equiv. N°3 CAO 220 kV | E1=1.0 pu Z1=2.28(79.7( pu Z0=0.324(82.6( pu | E1=179629 V L-N pico Z1=197.6+j1087 ( Z0=20.2+j 155.6 ( |
| Equiv. N°4 LAM 66 kV | E1=1.0 pu Z1=0.17(72.5( pu Z0=0.209(68.1( pu | E1=53889 V L-N pico Z1=2.23+j 7.06 ( Z0=3.42+j 8.47 ( |
| Equiv. N°5 GUA 66 kV | E1=1.0 pu Z1=0.486(65.6( pu Z0=0.968(74.6( pu | E1=53889 V L-N pico Z1=8.75+j 19.28 ( Z0=11.19+j 40.7 ( |
| Equiv. N°6 IPU 500 kV | E1=1.0 pu Z1=0.006(89.9( pu Z0=0.001(87.2( pu | E1=408248 V L-N pico Z1=0.024+j 14.0 ( Z0=0.127+j 2.59 ( |

TABLA 1

1.2  Líneas de Transmisión

Las líneas de transmisión indicadas en el diagrama de la figura 1 fueron modeladas como elementos con parámetros distribuidos. Se eligió el modelo de resistencia concentrada para líneas transpuestas con parámetros no dependientes de la frecuencia. Dicho modelo es apropiado para estudio de tensiones de maniobras estudiadas en este trabajo.

R/4                       R/2                       R/4

1° nod                                                                                    2°nod

L,C                       L,C

distribuidos          distribuidos

FIGURA 1 – MODELO DE LINEA DE TRANSMISIÓN ADOPTADA PARA LOS ESTUDIOS DE ENERGIZACIÓN.

  - Transformadores

La mayoría de los transformadores modelados fueron considerado como lineales, a excepción de los transformadores correspondientes a las subestaciones involucradas en las energizaciones de las líneas en estudio.

  - Interruptores

Para la simulación de la apertura y cierre de los interruptores fueron utilizados los modelos de interruptores estadísticos controlados por tiempo.

Se adoptó como máxima discrepancia de simultaneidad entre polos de los interruptores un tiempo de 5 ms. Para los estudios estadísticos se adoptó que el tiempo de cierre de los diferentes polos tienen una distribución normal de Gauss.

  - Descargadores de ZnO

Los descargadores de óxido de zinc adaptados presentan las siguientes características:

Tensión del Sistema     (		220 kVrms

Tensión nominal          (               198 kVrms

Máx. Tensión de oper. (               156 kVrms

Los descargadores fueron modelados como resistencias pseudo-nolineales. La curva característica Máxima Tensión Residual vs. Corriente fue obtenida con base en las curvas de descargadores de ZnO ABB tipo EXLIM R. En la figura 2 a continuación se presentan los valores utilizados.

FIGURA 2 – CURVA CARACTERÍSTICA MÁXIMA TENSIÓN RESIDUAL VS. CORRIENTE PARA LOS DESCARGADORES UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES.

  - Generadores

Los generadores fueron modelados como fuentes senoidales de tensión ideales detrás de reactancias. Los valores utilizados, extraídos de la Base de Datos ANDE del DEE/GI, son indicados a continuación en la tabla2.

| Generadores | Resistencias(() | Reactancias(() |
| --- | --- | --- |
| Yacyreta | R0=0 R1=0.016 | X0=0.096 X1=0.253 |
| Acaray G1,G2 | R0=0.001 R1=0.015 | X0=0.238 X1=2.993 |
| Acaray G3,G4 | R0=0.001 R1=0.013 | X0=0.220 X1=2.698 |

TABLA 2

- -  SISTEMA  ANDE  EQUIVALENTADO

A seguir presentamos en la figura 3 el diagrama unifilar del Sistema ANDE correspondiente a los estudios realizados.

FIGURA 3 – DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ANDE EQUIVALENTADO CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS REALIZADOS

- – RESULTADOS

Fueron analizadas sobretensiones temporarias por Efecto Ferranti y sobretensiones de maniobra. Las máximas sobretensiones de maniobra fueron determinadas mediante 100 casos estadísticos eliminando el 2% superior de los resultados. A continuación en las tablas 3 al 6 son presentadas las máximas sobretensiones para cada caso asumiendo una configuración fuerte del sistema (tablas 3 y 4) y una débil (tablas 5 y 6), respectivamente. La configuración fuerte asume todas las líneas, mientras que la configuración débil excluye las siguientes LT´s: ACY-COV(2/3), AYO-SPA y SPA-TRI.

| Tipo | Caso | Descripción | Tensiones máximas [pu] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobretensiones Temporarias | SPA-GUA (Base) | Un circuito en vacío (estado permanente) Energ. desde SPA Energ. desde GUA Ambos circuitos en vacío (estado permanente) Energ. desde SPA Energ. desde GUA | 1.15 1.15 1.20 1.17 | 1.18 1.12 1.23 1.14 |

TABLA 3

| Tipo | Caso | Descripción | Tensiones máximas [pu] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobretensiones de Maniobras | EN1SPA EN1GUA EN2SPA EN2GUA RT1SPA RT1GUA RM1SPA RM1GUA RF1SPA RF1GUA | Energ. en vacío del primer circuito (2° desconectado) Desde SPA Desde GUA Energ. en vacío del 2° circuito (1° desconectado) Desde SPA Desde GUA Reconexión tripolar en vacío de un circuito (2° circuito desconectado) Desde SPA Desde GUA Reconexión monopolar exitosa de un circuito (2° circuito en servicio) Desde SPA Desde GUA Reconexión monopolar con falla. Desde SPA Desde GUA | 1.65 2.10 1.65 2.10 2.00 2.35 1.50 2.05 1.25 1.50 | 2.00 1.55 2.00 1.50 2.25 1.70 1.90 1.35 1.20 1.35 |

TABLA 4

| Tipo | Caso | Descripción | Tensiones máximas [pu] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobretensiones Temporarias | SPA-GUA_ (Base) | Ambos circuitos en vacío (estado permanente) Energ. desde SPA Energ. Desde GUA | 1.30 1.17 | 1.34 1.14 |

TABLA 5

| Tipo | Caso | Descripción | Tensiones máximas [pu] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobretensiones de Maniobras | EN3SPA EN3GUA RT3SPA RT3GUA RM3SPA RM3GUA RF3SPA RF3GUA | Energ. en vacío del primer circuito (2° desconectado) Desde SPA Desde GUA Reconexión tripolar en vacío de un circuito (2° circuito desconectado) Desde SPA Desde GUA Reconexión monopolar exitosa de un circuito (2° circuito en servicio) Desde SPA Desde GUA Reconexión monopolar con falla. Desde SPA Desde GUA | 2.00 2.05 2.25 2.30 1.60 2.00 1.20 1.60 | 2.20 1.65 2.30 1.85 1.80 1.35 1.20 1.40 |

TABLA 6

4.0 - CONCLUSION

Para los análisis de los resultados obtenidos, se utilizó el método convencional de coordinación de aislamiento tomándose en consideración las normas IEC 71-1, NBR 6939 y NBR 8186.

El valor máximo obtenido para el Nivel de Protección a Impulsos de Maniobras (NPIM) con las simulaciones realizadas fue el siguiente valor:

NPIM = 2.30 pu = 413 kVL-N pico

Según la metodología correspondiente al intervalo de tensiones B, la Tensión Soportable a Impulsos de Maniobra (TSIM) se determinó como se indica a continuación:

TSIM = kM . NPIM = 1.20 x 413 = 496 kVL-N pico

Para impulsos atmosféricos, se utilizó el siguiente criterio para definirse la Tensión Soportable a Impulso Atmosférico (TSIA):

TSIA = TSIM / 0.7 = 708 kVL-N pico    [4]

El valor de TSIA correspondiente a los equipos instalados en las subestaciones en estudio al nivel de 220 kV es de 1050 kVL-N pico.

Basándose en los resultados obtenidos, se concluye que no es necesaria la inclusión de reactores en las barras de 220 kV de las Subestaciones de Guarambare y/o San Patricio, puesto que los valores máximos obtenidos no sobrepasan los niveles de aislamiento definidos para ambos terminales.

5.0 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dommel, Hermann W., “Electromagnetic Transients Program – Reference Manual”.

- Leuven EMTP Center, “Alternative Transients Program – Rule Book”, Bélgica, Julio 1987.

- Plan Maestro de Corto Plazo (2000-2004) –

DEE/GI1.

- Transitórios Elétricos e Coordenacao de Isolamento, aplicacao em sistemas de potencia de alta tensao – Furnas/UFF.

# Text boxes

33/CE-33.08

COMITÉ 33

COORDINACION DE AISLAMIENTO DE SISTEMAS DE POTENCIA

SOBRETENSIONES TEMPORARIAS Y TRANSITORIAS DE LA LT 220 KV  SAN PATRICIO – GUARAMBARE: EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE REACTORES

Tito Ronald Ocariz Krauer

ANDE

375

MVA

375

MVA

375

220 kV ( MD )

ITAIPU

500 kV

ITAIPU

F IPU 5

EQUIV. 6

ACY 61

GEN. 1

MVA

250

500 kV

YACYRETA

MVA

2x250

AYOLAS     220 kV

VILLALBIN     220 kV

PILAR    66 kV

23 kV

66 kV

CNEL. BOGADO 220 kV

TRINIDAD     220 kV

CARLOS ANTONIO LOPEZ     220 kV

MVA

3 x 19

MVA

13.2 kV

YACYRETA

YACYRETA

175 MVA

CNEL. OVIEDO     220 kV

GUARAMBARE                 220 kV

60 MVA

60 MVA

GUARAMBARE     66 kV

23 kV

120/60/60 MVA

LAMBARE   66 kV

120/60/60 MVA

LAMBARE   220 kV

SAN LORENZO        220 kV

CARAYAO       220 kV

30/25/10

MVA

LIMPIO      220 kV

YACYRETA

220 kV

ACARAY 220 kV

SAN PATRICIO     220 kV

F ACY 1

GEN. 2

ACY 62

3 x 19

MVA

F ACY 2

GEN. 3

ACY 63

3 x 21

MVA

F ACY 3

GEN. 4

ACY 64

3 x 21

MVA

F ACY 4

F YSY 6

EQUIV. 2

F LIM 2

EQUIV. 1

F SLO 2

EQUIV. 5

F GUA 6

EQUIV. 4

F LAM 2

I4 GUA

I3 SPA

SW 4

SW 3

SW 2

SW 1

I2 GUA

I1 SPA

EQUIV. 3

F CAO 2